## J01 RK1
Trafostation: TSxxx_xxx
20kV Feldart und Bezeichnung: F01 - TS Sonderkunde Vorlage
Anlagentyp: unbekannt Ringkabelfeld
Kabeltyp | Adernfarbe | Adern. Nr. | Klemme | Klemme | Bezeichnung | Level
|  |  | Schaltanlage | FW
LIYCY 30 x 0,5 Lieferung/ Verlegen/ Anschluss durch AN -W101 | weiß | 1 |  | -XJ01:1 | Melde + | L+24V FW
| braun | 2 |  | -XJ01:2 | Lasttrenner AUS | DM 1=AUS
| grün | 3 |  | -XJ01:3 | Lasttrenner EIN | DM 1=EIN
| gelb | 4 |  | -XJ01:4 | Erdungstrenner AUS | DM 1=AUS
| grau | 5 |  | -XJ01:5 | Erdungstrenner EIN | DM 1=EIN
| rosa | 6 |  | -XJ01:6 | Reserve
| blau | 7 |  | -XJ01:7 | Reserve
| rot | 8 |  | -XJ01:8 | Befehl Lasttrennschalter AUS | DB 1=AUS
| schwarz | 9 |  | -XJ01:9 | Befehl Lasttrennschalter EIN | DB 1=EIN
| violett | 10 |  | -XJ01:10 | Lasttrenner Befehl gemeinsamer A2 | L-24V FW
| grau-rosa | 11 |  | -XJ01:11 | Befehl Erdungstrenner AUS | DB 1=AUS
| rot-blau | 12 |  | -XJ01:12 | Befehl Erdungstrenner EIN | DB 1=EIN
| weiß-grün | 13 |  | -XJ01:13 | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2 | L-24V FW
| braun-grün | 14 |  | -XJ01:14 | Rückmeldung Ort | 1=ORT
| weiß-gelb | 15 |  | -XJ01:15 | Rückmeldung Fern | 1=Fern
| gelb-braun | 16 |  | -XJ01:16 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung | 1=OK
| weiß-grau | 17 |  | -XJ01:17 | Automatenfall Motorspannung F11 | 1=OK
| grau-braun | 18 |  | -XJ01:18 | Automatenfall Steuerspannung F20 | 1=OK
| weiß-rosa | 19 |  | -XJ01:19 | Kurzschlussanzeiger Relais IK>> | 1=IK>>
| rosa-braun | 20 |  | -XJ01:20 | Kurzschlussanzeiger Relais IE>> | 1=IE>>
| weiß-blau | 21 |  | -XJ01:21 | Kurzschlussanzeiger Reset Befehl | 1=Reset
| braun-blau | 22 |  | -XJ01:22 | Kurzschlussanzeiger Test Befehl | 1=Test
| weiß-rot | 23 |  | -XJ01:23 | Kurzschlussanzeiger gemeinsamer A2 | L-24V FW
| braun-rot | 24 |  | -XJ01:24 | Wega2.2 Spannung vorhanden | DM 1=Vorhanden
| weiß-schwarz | 25 |  | -XJ01:25 | Wega2.2 Spannung nicht vorhanden | DM 1=Nicht vorh.
| braun-schwarz | 26 |  | -XJ01:26 | Wega2.2 Fehler | 1=Fehler
| grau-grün | 27 |  | -XJ01:27 | Motor in Betrieb | 1=Betrieb
| gelb-grau | 28 |  | -XJ01:28 | Reserve
| rosa-grün | 29 |  | -XJ01:29 | Reserve
| gelb-rosa | 30 |  | -XJ01:30 | Reserve
| AderNr. | Batterie | J01 | J02
YSLY-JZ 5 x 2,5 W001 Verlegung durch AN | 1 | BA01 -X1:1 |  | -XR1:11 B | Motorantrieb J01..J03 | L+Kundenspannung Motor
| 2 | BA01 -X1:2 |  | -XR1:12 B | Motorantrieb J01..J03 | L-Kundenspannung Motor
| 3 | BA01 -X1:3 |  | -XR1:13 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L+Kundenspannung Steuer
| 4 | BA01 -X1:4 |  | -XR1:13 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L-Kundenspannung Steuer
| GNGE | BA01:X1PE1 |  |  |  | PE
Stand: 30.11.2020 |  |  | Spalte ist
vom Kunden auszufüllen

## J02 RK2
Trafostation: TSxxx_xxx
20kV Feldart und Bezeichnung: F02 - TS Sonderkunde Vorlage
Anlagentyp: unbekannt Ringkabelfeld
Kabeltyp | Adernfarbe | Adern. Nr. | Klemme | Klemme | Bezeichnung
|  |  | Schaltanlage | FW
LIYCY 30 x 0,5 Lieferung/ Verlegen/ Anschluss durch AN -W201 | weiß | 1 |  | -XJ02:1 | Melde + | L+24V FW
| braun | 2 |  | -XJ02:2 | Lasttrenner AUS | DM 1=AUS
| grün | 3 |  | -XJ02:3 | Lasttrenner EIN | DM 1=EIN
| gelb | 4 |  | -XJ02:4 | Erdungstrenner AUS | DM 1=AUS
| grau | 5 |  | -XJ02:5 | Erdungstrenner EIN | DM 1=EIN
| rosa | 6 |  | -XJ02:6 | Plus von Ort/Fern Schalter
| blau | 7 |  | -XJ02:7
| rot | 8 |  | -XJ02:8 | Befehl Lasttrennschalter AUS | DB 1=AUS
| schwarz | 9 |  | -XJ02:9 | Befehl Lasttrennschalter EIN | DB 1=EIN
| violett | 10 |  | -XJ02:10 | Lasttrenner Befehl gemeinsamer A2 | L-24V FW
| grau-rosa | 11 |  | -XJ02:11 | Befehl Erdungstrenner AUS | DB 1=AUS
| rot-blau | 12 |  | -XJ02:12 | Befehl Erdungstrenner EIN | DB 1=EIN
| weiß-grün | 13 |  | -XJ02:13 | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2 | L-24V FW
| braun-grün | 14 |  | -XJ02:14 | Rückmeldung Ort | 1=ORT
| weiß-gelb | 15 |  | -XJ02:15 | Rückmeldung Fern | 1=Fern
| gelb-braun | 16 |  | -XJ02:16 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung (wenn vorhanden) | 1=OK
| weiß-grau | 17 |  | -XJ02:17 | Automatenfall Motorspannung | 1=OK
| grau-braun | 18 |  | -XJ02:18 | Automatenfall Steuerspannung | 1=OK
| weiß-rosa | 19 |  | -XJ02:19 | Kurzschlussanzeiger Relais IK | 1=IK>>
| rosa-braun | 20 |  | -XJ02:20 | Kurzschlussanzeiger Relais IO | 1=IE>>
| weiß-blau | 21 |  | -XJ02:21 | Kurzschlussanzeiger Reset Befehl | 1=Reset
| braun-blau | 22 |  | -XJ02:22 | Kurzschlussanzeiger Test Befehl | 1=Test
| weiß-rot | 23 |  | -XJ02:23 | Kurzschlussanzeiger gemeinsamer A2 | L-24V FW
| braun-rot | 24 |  | -XJ02:24 | Wega2.2 Spannung vorhanden | DM 1=Vorhanden
| weiß-schwarz | 25 |  | -XJ02:25 | Wega2.2 Spannung nicht vorhanden | DM 1=Nicht vorh.
| braun-schwarz | 26 |  | -XJ02:26 | (Wega2.2 Fehler) | 1=Fehler
| grau-grün | 27 |  | -XJ02:27 | Motor in Betrieb | 1=Betrieb
| gelb-grau | 28 |  | -XJ02:28
| rosa-grün | 29 |  | -XJ02:29
| gelb-rosa | 30 |  | -XJ02:30
| J01 | J02 | J02 | J03 | Spannungsversorgung Motor/Steuerung
Schleifenleitung | -XR1:11 C | -XR1:11 B |  | -XR1:11 B | Motorantrieb J01..J03 | L+Kundenspannung Motor
| -XR1:12 C | -XR1:12 B |  | -XR1:12 B | Motorantrieb J01..J03 | L-Kundenspannung Motor
| -XR1:13 C | -XR1:13 B |  | -XR1:13 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L+Kundenspannung Steuer
| -XR1:14 C | -XR1:14 B |  | -XR1:14 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L-Kundenspannung Steuer
Stand: 30.11.2020 |  |  | Spalte ist
vom Kunden auszufüllen

## J03 LTS Ü und Messfeld
Trafostation: TSxxx_xxx
20kV Feldart und Bezeichnung: F03 - TS Sonderkunde Vorlage
Anlagentyp: unbekannt Übergabefeld LTS mit HH-Sicherung
Kabeltyp | Adernfarbe | Adern. Nr. | Klemme | Klemme | Bezeichnung
|  |  | Schaltanlage | FW
LIYCY 30 x 0,5 Lieferung/ Verlegen/ Anschluss durch AN -W301 | weiß | 1 |  | -XJ03:1 | Melde + | L+24V FW
| braun | 2 |  | -XJ03:2 | Sicherungslasttrenner AUS | DM 1=AUS
| grün | 3 |  | -XJ03:3 | Sicherungslasttrenner EIN | DM 1=EIN
| gelb | 4 |  | -XJ03:4
| grau | 5 |  | -XJ03:5
| rosa | 6 |  | -XJ03:6 | Erdungstrenner AUS | DM 1=AUS
| blau | 7 |  | -XJ03:7 | Erdungstrenner EIN | DM 1=EIN
| rot | 8 |  | -XJ03:8 |  | Reserve
| schwarz | 9 |  | -XJ03:9 | Befehl Lasttrennschalter AUS | Reserve
| violett | 10 |  | -XJ03:10 | Befehl Lasttrennschalter EIN | Reserve
| grau-rosa | 11 |  | -XJ03:11 | Lasttrenner Befehl gemeinsamer A2 | Reserve
| rot-blau | 12 |  | -XJ03:12 | Befehl Erdungstrenner AUS | Reserve
| weiß-grün | 13 |  | -XJ03:13 | Befehl Erdungstrenner EIN | Reserve
| braun-grün | 14 |  | -XJ03:14 | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2 | Reserve
| weiß-gelb | 15 |  | -XJ03:15 | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2 | Reserve
| gelb-braun | 16 |  | -XJ03:16 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung (wenn vorhanden) | 1= OK
|  |  | J04 |  | Scheifenleitung aus Feld J04 nach J03
| weiß-grau | 17 |  | -XJ03:17 | Automatenfall Zaehlung | 1=OK
| grau-braun | 18 |  | -XJ03:18 | Automatenfall Netzbaustein | 1=OK
| weiß-rosa | 19 |  | -XJ03:19 | Melde + | L+24V FW
| rosa-braun | 20 |  | -XJ03:20 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung (wenn vorhanden) | Reserve
J03
| weiß-blau | 21 |  | -XJ03:21 | HH-Sicherung (Sich-Lasttrennschalter Feld) | 1=OK
| braun-blau | 22 |  | -XJ03:22 |  | 1=OK
| weiß-rot | 23 |  | -XJ03:23 | Wega2.2 Spannung vorhanden / nicht vorhanden | Reserve
| braun-rot | 24 |  | -XJ03:24 | Wega2.2 Fehler | Reserve
| weiß-schwarz | 25 |  | -XJ03:25 |  | Reserve
| braun-schwarz | 26 |  | -XJ03:26 |  | Reserve
| grau-grün | 27 |  | -XJ03:27 |  | Reserve
| gelb-grau | 28 |  | -XJ03:28 |  | Reserve
| rosa-grün | 29 |  | -XJ03:29 |  | Reserve
| gelb-rosa | 30 |  | -XJ03:30 |  | Reserve
| J02 | J03 | J03 | J04 | Spannungsversorgung Motor/Steuerung (wenn vorhanden für J03….)
Scheifenleitung | -XR1:11 C | -XR1:11 B |  | -XR1:11 B | Motorantrieb J01..J03 | L+Kundenspannung Motor
| -XR1:12 C | -XR1:12 B |  | -XR1:12 B | Motorantrieb J01..J03 | L-Kundenspannung Motor
| -XR1:13 C | -XR1:13 B |  | -XR1:13 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L+Kundenspannung Steuer
| -XR1:14 C | -XR1:14 B |  | -XR1:14 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L-Kundenspannung Steuer
|  |  | J04 | FW
LIYCY (TP) 2x2x0,25 | weiß | 1 |  | -X603:1 | RS485 A Netzbaustein |  | Kabeleinführung über J03 auf J04
| braun | 2 |  | -X603:2 | RS485 B Netzbaustein
| grün | 3 |  | -X603:3
| gelb | 4 |  | -X603:4
Stand: 30.11.2020 |  |  | Spalte ist
vom Kunden auszufüllen

## J03 LS Ü
Trafostation: TSxxx_xxx
20kV Feldart und Bezeichnung: F03 - TS Sonderkunde Vorlage
Anlagentyp: unbekannt Übergabefeld mit LS
Kabeltyp | Adernfarbe | Adern. Nr. | Klemme | Klemme | Bezeichnung
|  |  | Schaltanlage | FW
LIYCY 30 x 0,5 Lieferung/ Verlegen/ Anschluss durch AN -W301 | weiß | 1 |  | -XJ03:1 | Melde + | L+24V FW
| braun | 2 |  | -XJ03:2 | 20-kV-Leistungsschalter AUS | DM 1=AUS
| grün | 3 |  | -XJ03:3 | 20-kV-Leistungsschalter EIN | DM 1=EIN
| gelb | 4 |  | -XJ03:4 | Trenner AUS (LS-Fedl) | DM 1=AUS
| grau | 5 |  | -XJ03:5 | Trenner EIN (LS-Feld) | DM 1=EIN
| rosa | 6 |  | -XJ03:6 | Erdungstrenner AUS | DM 1=AUS
| blau | 7 |  | -XJ03:7 | Erdungstrenner EIN | DM 1=EIN
| rot | 8 |  | -XJ03:8 |  | Reserve
| schwarz | 9 |  | -XJ03:9 | Befehl Lasttrennschalter AUS | Reserve
| violett | 10 |  | -XJ03:10 | Befehl Lasttrennschalter EIN | Reserve
| grau-rosa | 11 |  | -XJ03:11 | Lasttrenner Befehl gemeinsamer A2 | Reserve
| rot-blau | 12 |  | -XJ03:12 | Befehl Erdungstrenner AUS | Reserve
| weiß-grün | 13 |  | -XJ03:13 | Befehl Erdungstrenner EIN | Reserve
| braun-grün | 14 |  | -XJ03:14 | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2 | Reserve
| weiß-gelb | 15 |  | -XJ03:15 | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2 | Reserve
| gelb-braun | 16 |  | -XJ03:16 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung (wenn vorhanden) | 1= OK
| weiß-grau | 17 |  | -XJ03:17 | Automatenfall Motorspannung | 1=OK
| grau-braun | 18 |  | -XJ03:18 | Automatenfall Steuerspannung | 1=OK
| weiß-rosa | 19 |  | -XJ03:19 | Automatenfall Zaehlung (aus J04) | 1=OK
| rosa-braun | 20 |  | -XJ03:20 | Automatenfall Netzbaustein UMD (aus J04) | 1=OK
| weiß-blau | 21 |  | -XJ03:21 | Automatenfall Steuerspannung | 1=OK
| braun-blau | 22 |  | -XJ03:22 | Schutz gestört (LS-Feld) | 1=OK
| weiß-rot | 23 |  | -XJ03:23 | Wega2.2 Spannung vorhanden / nicht vorhanden | Reserve
| braun-rot | 24 |  | -XJ03:24 | Wega2.2 Fehler | Reserve
| weiß-schwarz | 25 |  | -XJ03:25 |  | Reserve
| braun-sw | 26 |  | -XJ03:26
|  |  | J04 | FW | Meldungen aus J04
| grau-grün | 27 |  | -XJ03:27 | Melde + | L+24V DC
| gelb-grau | 28 |  | -XJ03:28 | Automatenfall Spannungs-Wandler-Schutzschalter (Zaehlung) | 1=OK
| rosa-grün | 29 |  | -XJ03:29 | Automatenfall Spannungs-Wandler-Schutzschalter (Schutz/Netzbaustein) | 1=OK
| gelb-rosa | 30 |  | -XJ03:30 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung (wenn vorhanden) | 1=OK
| J02 | J03 | J03 | J04 | Spannungsversorgung Motor/Steuerung (J03….... bei Bedarf)
Scheifenleitung | -XR1:11 C | -XR1:11 B |  | -XR1:11 B | Motorantrieb J01..J03 | L+Kundenspannung Motor
| -XR1:12 C | -XR1:12 B |  | -XR1:12 B | Motorantrieb J01..J03 | L-Kundenspannung Motor
| -XR1:13 C | -XR1:13 B |  | -XR1:13 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L+Kundenspannung Steuer
| -XR1:14 C | -XR1:14 B |  | -XR1:14 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L-Kundenspannung Steuer
LIYCY (TP) 2x2x0,25 Lieferung/ Verlegen/ Anschluss durch AN -W302 | weiß | 1 |  | -X603:1 | RS485 A Netzbaustein (UMD) | Einführung Feld J03, Anschluss in Feld J04 | Eingebaut in Feld J04 zusammen mit UMD
| braun | 2 |  | -X603:2 | RS485 B Netzbaustein (UMD) |  | Bei LS-Übergabe im Siprotec integriert
| grün | 3 |  | -X603:3
| gelb | 4 |  | -X603:4
LWL 2x2 MM Liefern/ Verlegen/ Anschluss durch AN -W303 |  | F31:Port E |  |  | IEC103 Anbindung Schutzgerät | Fertig konfektioniertes duplex-LWL mit ST/LC-Stecker (ESTW = ST-Stecker) 2G 50/125 OM2 mit Prüfprotokoll
Stand: 30.11.2020 |  |  | Spalte ist
vom Kunden auszufüllen

## J04 Messfeld LS
Trafostation: TSxxx_xxx
20kV Feldart und Bezeichnung: F04 - TS Sonderkunde Vorlage
Anlagentyp: unbekannt Messfeld
Kabeltyp | Adernfarbe | Adern. Nr. | Klemme | Klemme | Bezeichnung
|  |  | J04 | J03
Schleife | weiß | 1 |  | -XJ03:27 | Melde + | L+24V FW
| braun | 2
| grün | 3
| gelb | 4
| grau | 5
| rosa | 6
| blau | 7
| rot | 8 |  |  | Plus von Ort/Fern Schalter
| schwarz | 9 |  |  | Befehl Lasttrennschalter AUS
| violett | 10 |  |  | Befehl Lasttrennschalter EIN
| grau-rosa | 11 |  |  | Lasttrenner Befehl gemeinsamer A2
| rot-blau | 12 |  |  | Befehl Erdungstrenner AUS
| weiß-grün | 13 |  |  | Befehl Erdungstrenner EIN
| braun-grün | 14 |  |  | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2
| weiß-gelb | 15 |  |  | Erdungstrenner Befehl gemeinsamer A2
Schleife | gelb-braun | 16 |  | -XJ03:30 | Rückmeldung SF6 Gasdruck Überwachung (wenn vorhanden) | 1=OK
Schleife | weiß-grau | 17 |  | -XJ03:28 | Automatenfall Zaehlung | 1=OK
Schleife | grau-braun | 18 |  | -XJ03:29 | Automatenfall Netzbaustein UMD | 1=OK
| weiß-rosa | 19 |  |  | Automatenfall Motorspannung
| rosa-braun | 20
| weiß-blau | 21
| braun-blau | 22
| weiß-rot | 23 |  |  | Wega2.2 Spannung vorhanden / nicht vorhanden
| braun-rot | 24 |  |  | Wega2.2 Fehler
| weiß-schwarz | 25
| braun-schwarz | 26
| grau-grün | 27
| gelb-grau | 28
| rosa-grün | 29
| gelb-rosa | 30
| J03 | J04 | J04 | J05 | Spannungsversorgung Motor/Steuerung (J03….nur bei Bedarf)
Scheifenleitung | -XR1:11 C | -XR1:11 B |  | -XR1:11 B | Motorantrieb J01..J03 | L+Kundenspannung Motor
| -XR1:12 C | -XR1:12 B |  | -XR1:12 B | Motorantrieb J01..J03 | L-Kundenspannung Motor
| -XR1:13 C | -XR1:13 B |  | -XR1:13 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L+Kundenspannung Steuer
| -XR1:14 C | -XR1:14 B |  | -XR1:14 B | Steuerung J01, J02, Schutz J03, J05, J06 | L-Kundenspannung Steuer
LIYCY (TP) 2x2x0,25 W403 | weiß | 1 |  | -X603:1 | RS485 A Netzbaustein, wenn Übergabe mit Lastrennschalter | L+Kundenspannung Steuer
| braun | 2 |  | -X603:2 | RS485 B Netzbaustein, wenn Übergabe mit Lastrennschalter | L-Kundenspannung Steuer
| grün | 3 |  | -X603:3
| gelb | 4 |  | -X603:4
|  |  |  | Zähler-schrank | Messung Spannung
YSLY 7x4 -W405 | 1
2
3
4
gnge
|  |  |  | Zähler-schrank | Messung Strom
YSLY 5x4 -W406 | 1
2
3
4
gnge
Stand: 30.11.2020 |  |  | Spalte ist
vom Kunden auszufüllen

## Allgemein
Trafostation: TSxxx_xxx
20kV Feldart und Bezeichnung: Allgemein
Anlagentyp: unbekannt
Kabeltyp | Adernfarbe | Adern. Nr. | Klemme | Klemme | Bezeichnung
|  |  | Schaltanlage | FW
YSLY-JB 3 x 2,5 | braun | 1 |  | -X200:1 | +24VDC Stromversorgung
| blau | 2 |  | -X200:2 | -24VDC Stromversorgung
| grün-gelb | 3 |  | -X200:3 | PE
1 x 16 | grün-gelb | 4 |  | -X200:4 | Potentialausgleich
NYM-J 3x1,5; LS-B16 | braun |  |  | -X1:1 | L1 230 VAC
-X1:2
| blau |  |  | -X1:3 | N 230VAC
-X1:4
| grün-gelb |  |  | -X1:5 | PE 230VAC
-X1:6
LIYCY 4 x 0,5 | weiß | 1 |  | -X605:1 | Melde + Türkontakt 20kV-Raum
| braun | 2 |  | -X605:2 | -24VDC Türkontakt
| grün | 3 |  | -X605:3
| gelb | 4 |  | -X605:4 | Tür 20kV-Raum
LIYCY 4 x 0,5 | weiß | 1 |  | -X605:5 | Melde + Türkontakt Trafo-Raum (optional)
| braun | 2 |  | -X605:6 | -24VDC Türkontakt
| grün | 3 |  | -X605:7
| gelb | 4 |  | -X605:8 | Tür Trafo-Raum
LIYCY 4 x 0,5 | weiß | 1 |  | -X605:9 | Melde + Türkontakt NS-Raum (optional)
| braun | 2 |  | -X605:10 | -24VDC Türkontakt
| grün | 3 |  | -X605:11
| gelb | 4 |  | -X605:12 | Tür NS-Raum
LIYCY 4 x 0,5 | weiß | 1 |  | -X605:13 | Melde + Türkontakt FW-Raum/Schrank
| braun | 2 |  | -X605:14 | -24VDC Türkontakt
| grün | 3 |  | -X605:15
| gelb | 4 |  | -X605:16 | Tür FW-Raum
LIYCY 10 x 0,5 | weiß | 1 | -X1: | -X606:1 | Melde + Gleichrichter
| braun | 2 |  | -X606:2 | 230 V AC gestört (sofern vorhanden)
| grün | 3 |  | -X606:3 | Gleichrichter gestört (sofern vorhanden)
| gelb | 4 |  | -X606:4 | Batterie Unterspannung
| grau | 5 |  | -X606:5
| rosa | 6 |  | -X606:6
| blau | 7 |  | -X606:7
| rot | 8 |  | -X606:8
| schwarz | 9 |  | -X606:9
| violett | 10 |  | -X606:10
LIYCY 20 x 0,5 | weiß | 1 | -X1: | -X610:1 | Befehl Schließer 01 EEG
| braun | 2 |  | -X610:2 | Befehl Schließer 02 EEG
| grün | 3 |  | -X610:3 | Befehl Schließer 03 EEG
| gelb | 4 |  | -X610:4 | Befehl Schließer 04 EEG
| grau | 5 |  | -X610:5 | Befehl Wurzel 01 EEG
| rosa | 6 |  | -X610:6 | Befehl Wurzel 02 EEG
| blau | 7 |  | -X610:7 | Befehl Wurzel 03 EEG
| rot | 8 |  | -X610:8 | Befehl Wurzel 04 EEG
| schwarz | 9 |  | -X610:9 | Befehl Öffner 01 EEG
| violett | 10 |  | -X610:10 | Befehl Öffner 02 EEG
| grau-rosa | 11 |  | -X610:11 | Befehl Öffner 03 EEG
| rot-blau | 12 |  | -X610:12 | Befehl Öffner 04 EEG
| weiß-grün | 13 |  | -X610:13 | Meldung 01 EEG
| braun-grün | 14 |  | -X610:14 | Meldung 01 EEG
| weiß-gelb | 15 |  | -X610:15 | Meldung 02 EEG
| gelb-braun | 16 |  | -X610:16 | Meldung 02 EEG
| weiß-grau | 17 |  | -X610:17 | Meldung 03 EEG
| grau-braun | 18 |  | -X610:18 | Meldung 03 EEG
| weiß-rosa | 19 |  | -X610:19 | Meldung 04 EEG
| rosa-braun | 20 |  | -X610:20 | Meldung 04 EEG
LIYCY 20 x 0,5 | weiß | 1 | -X1: | -X611:1 | Meldungseingang 1 Lastmanagement
| braun | 2 |  | -X611:2 | Meldungseingang 2 Lastmanagement
| grün | 3 |  | -X611:3 | Meldungseingang 3 Lastmanagement
| gelb | 4 |  | -X611:4 | Meldungseingang 4 Lastmanagement
| grau | 5 |  | -X611:5 | Meldungseingang 5 Lastmanagement
| rosa | 6 |  | -X611:6 | Meldungseingang 6 Lastmanagement
| blau | 7 |  | -X611:7 | Prozessspannung DI Masse 0 V
| rot | 8 |  | -X611:8 | Prozessspannung DO 18 … 72 V DC
| schwarz | 9 |  | -X611:9 | Messwert 1 + EEG
| violett | 10 |  | -X611:10 | Messwert 1 - EEG
| grau-rosa | 11 |  | -X611:11 | Messwert 2 + Lastmanagement
| rot-blau | 12 |  | -X611:12 | Messwert 2 - Lastmanagement
| weiß-grün | 13 |  | -X611:13 | Relaisausgang 1 Lastmanagement
| braun-grün | 14 |  | -X611:14 | Relaisausgang 2 Lastmanagement
| weiß-gelb | 15 |  | -X611:15 | Relaisausgang 3 Lastmanagement
| gelb-braun | 16 |  | -X611:16 | Relaisausgang 4 Lastmanagement
| weiß-grau | 17 |  | -X611:17 | Relaisausgang 5 Lastmanagement
| grau-braun | 18 |  | -X611:18 | Sollwert 1 0-20 mA EEG-P
| weiß-rosa | 19 |  | -X611:19 | Sollwert 2 0-20 mA EEG-Q
| rosa-braun | 20 |  | -X611:20 | gem. Wurzel Sollwerte
Stand: 23.12.2020 |  |  | Spalte ist
vom Kunden auszufüllen

## 7Sxxx_F03_IEC103
Prozessdatenübertragung aus Schutzgerät über IEC-103 | [5 empty] | Schnittstellentyp | IEC870-5-103 | optisch
[7 empty] | Bit/s: | 19200
[7 empty] | Licht: | aus
[7 empty] | Geräteadresse: | 250
[7 empty] | Multimode | ST-Stecker
Anlagenteil | Gerätebezeichnung | Prozessvariable | Zustand + | Zustand + | Prozesstyp | IEC103: Funktionstyp | IEC103: Typkennung | IEC103: Infonr. | IEC103: Subindex | IEC103: GA | Geräteadresse | ASDU | IOA | IEC104:Typ
F03 | 7Sxxx | Schnittstelle | Störung |  | ML | [6 empty] | xxx | 4196 | 30
F03 | 7Sxxx | Messwert IL1 |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 1 | * | 250 | xxx | 8449 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert IL2 |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 2 | * | 250 | xxx | 8450 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert IL3 |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 3 | * | 250 | xxx | 8451 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert frequenz |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 5 | * | 250 | xxx | 8452 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert UL1E |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 6 | * | 250 | xxx | 8453 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert UL2E |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 7 | * | 250 | xxx | 8454 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert UL3E |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 8 | * | 250 | xxx | 8455 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert UL12 |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 9 | * | 250 | xxx | 8456 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert UL23 |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 10 | * | 250 | xxx | 8457 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert UL31 |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 11 | * | 250 | xxx | 8458 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert P ges |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 12 | * | 250 | xxx | 8459 | 13
F03 | 7Sxxx | Messwert Q ges |  |  | MW16 | 134 | 9 | 157 | 13 | * | 250 | xxx | 8460 | 13
F03 | 7Sxxx | U/AMZ: General-Anregung | KOM | GEH | BM | 160 | 2 | 84 | 0 |  | 250 | xxx | 4353 | 30
F03 | 7Sxxx | U/AMZ: General-Auskommando | KOM | GEH | BM | 160 | 2 | 68 | 0 |  | 250 | xxx | 4354 | 30
F03 | 7Sxxx | Frequenzschutz Stufe f1 Anregung | KOM | GEH | BM | 70 | 2 | 230 | 0 | * | 250 | xxx | 4355 | 30
F03 | 7Sxxx | Frequenzschutz Stufe f2 Anregung | KOM | GEH | BM | 70 | 2 | 231 | 0 | * | 250 | xxx | 4356 | 30
F03 | 7Sxxx | Frequenzschutz Stufe f1 Auslösung | KOM | GEH | BM | 70 | 2 | 234 | 0 | * | 250 | xxx | 4357 | 30
F03 | 7Sxxx | Frequenzschutz Stufe f2 Auslösung | KOM | GEH | BM | 70 | 2 | 235 | 0 | * | 250 | xxx | 4358 | 30
F03 | 7Sxxx | QU-Schutz Auslösung am Generator (QU Aus Gen) | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 221 | 0 | * | 250 | xxx | 4359 | 30
F03 | 7Sxxx | QU-Schutz Auslösung am Netz (QU Aus Netz) | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 222 | 0 | * | 250 | xxx | 4360 | 30
F03 | 7Sxxx | QU-Schutz Anregung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 223 | 0 |  | 250 | xxx | 4361 | 30
F03 | 7Sxxx | Spg.-Schutz U< Anregung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 33 | 0 | * | 250 | xxx | 4362 | 30
F03 | 7Sxxx | Spg.-Schutz U< Auslösung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 39 | 0 | * | 250 | xxx | 4363 | 30
F03 | 7Sxxx | Spg.-Schutz U> Anregung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 68 | 0 | * | 250 | xxx | 4364 | 30
F03 | 7Sxxx | Spg.-Schutz U> Auslösung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 70 | 0 | * | 250 | xxx | 4365 | 30
F03 | 7Sxxx | Spg.-Schutz U>> Anregung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 71 | 0 | * | 250 | xxx | 4366 | 30
F03 | 7Sxxx | Spg.-Schutz U>> Auslösung | KOM | GEH | BM | 74 | 2 | 72 | 0 | * | 250 | xxx | 4367 | 30
F03 | 7Sxxx | Uhrzeit Störung | KOM | GEH | BM | 135 | 1 | 110 | 0 | * | 250 | xxx | 4368 | 30
F03 | 7Sxxx | Uhrzeit sync. Fehler | KOM | GEH | BM | 135 | 1 | 202 | 0 | * | 250 | xxx | 4369 | 30
F03 | 7Sxxx | Geräteanlauf | KOM |  | BM | 160 | 1 | 4 | 0 | * | 250 | xxx | 4370 | 30
F03 | 7Sxxx | SZG-Lifekontakt (Gerätestörung) | KOM | GEH | BM | [5 empty] | 250 | xxx | 4386 | 30

## 7Sxxx_F03_IEC61850
Prozessdatenübertragung aus Schutzgerät über IEC-61850 | [5 empty] | Schnittstellentyp | IEC61850 | optisch/LC
[6 empty] | Feld_03 | 192.168.1.23 | 255.255.255.0
[6 empty] | Feld_04 | 192.168.1.24 | 255.255.255.0
[6 empty] | Gateway | 192.168.1.15 | 255.255.255.0
[7 empty] | Geräteadresse: | 250
[7 empty] | Multimode | LC-Stecker
Anlagenteil | Gerätebezeichnung | Prozessvariable | Zustand + | Zustand + | Prozesstyp | IEC61850 |  |  |  | Geräteadresse | ASDU | IOA | IEC104:Typ
F0x | 7Sxxx | Schnittstelle | Störung |  | ML | [5 empty] | xxx | 4196 | 30
F0x | 7Sxxx | Strom IL1 |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8449 | 13
F0x | 7Sxxx | Strom IL2 |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.A.phsB.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8450 | 13
F0x | 7Sxxx | Strom IL3 |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.A.phsC.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8451 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung L1-L2 |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.PPV.phsAB.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8452 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung L2-L3 |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.PPV.phsBC.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8453 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung L3-L1 |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.PPV.phsCA.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8454 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung L1-N |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.PhV.phsA.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8455 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung L2-N |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.PhV.phsB.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8456 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung L3-N |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.PhV.phsC.cVal.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8457 | 13
F0x | 7Sxxx | Spannung Ue-n |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/RPRE_MMXU1.Vneut.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8458 | 13
F0x | 7Sxxx | Wirkleistung |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1.TotW.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8459 | 13
F0x | 7Sxxx | Blindleistung |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1.TotVAr.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8460 | 13
F0x | 7Sxxx | Scheinleistung |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1.TotVA.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8461 | 13
F0x | 7Sxxx | Frequenz |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1.Hz.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8462 | 13
F0x | 7Sxxx | Leistungsfaktor |  |  | MW16 | JxxPTS1_OperationalValues/PPRE_MMXU1.TotPF.mag.f |  |  | * | 250 | xxx | 8463 | 13
F0x | 7Sxxx | Q0 | KOM | GEH | DM | JxxCB1/CSWI1.Pos.stVal |  |  | * | 250 | xxx | 4353 | 30
F0x | 7Sxxx | Trenner Q1 | KOM | GEH | DM | JxxDc1/XSWI1.Pos.stVal |  |  | * | 250 | xxx | 4354 | 30
F0x | 7Sxxx | E-TR Q1 | KOM | GEH | DM | JxxDc2/XSWI1.Pos.stVal |  |  | * | 250 | xxx | 4355 | 30
F0x | 7Sxxx | Q0-Schalterfall | KOM | GEH | EM | JxxApplication/MELD1.Schalterfall.stVal |  |  | * | 250 | xxx | 4356 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Auslösung 1ph Sammelm | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67NDirOCgndB1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4357 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Anregung 1ph Sammelm | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67NDirOCgndB1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4358 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Auslösung I>vorwärts | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67DirOC3phB1/DID_PTOC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4359 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Anregung I>vorwärts | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67DirOC3phB1/DID_PTOC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4360 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Auslösung 3ph Sammelm | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67DirOC3phB1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4361 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Anregung 3ph Sammelm | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67DirOC3phB1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4362 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Auslösung 3I0>vorwärts | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67NDirOCgndB1/DNDB_PTOC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4363 | 30
F0x | 7Sxxx | UMZ Anregung 3I0>vorwärts | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_67NDirOCgndB1/DNDB_PTOC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4364 | 30
F0x | 7Sxxx | DIFF-Schutz Anregung Sammelm | KOM | GEH | EM | JxxPTD1_87TrafoDiffProt1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4365 | 30
F0x | 7Sxxx | DIFF-Schutz Auslösung Sammelm | KOM | GEH | EM | JxxPTD1_87TrafoDiffProt1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4366 | 30
F0x | 7Sxxx | DIFF-Schutz Auslösung Idiff>> | KOM | GEH | EM | JxxPTD1_87TrafoDiffProt1/TRF_PDIF1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4367 | 30
F0x | 7Sxxx | DIFF-Schutz Anregung Idiff>> | KOM | GEH | EM | JxxPTD1_87TrafoDiffProt1/TRF_PDIF1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4368 | 30
F0x | 7Sxxx | DIFF-Schutz Auslösung Idiff> | KOM | GEH | EM | JxxPTD1_87TrafoDiffProt1/TR_PDIF1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4369 | 30
F0x | 7Sxxx | DIFF-Schutz Anregung Idiff> | KOM | GEH | EM | JxxPTD1_87TrafoDiffProt1/TR_PDIF1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4370 | 30
F0x | 7Sxxx | QU-Schutz Auslösung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_27Qprotection1/QVP_PDOP1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4371 | 30
F0x | 7Sxxx | QU-Schutz Anregung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_27Qprotection1/QVP_PDOP1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4372 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Auslösung Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_27Undervoltage1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4373 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Anregung Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_27Undervoltage1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4374 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Auslösung U< Auslösung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_27Undervoltage1/PTUV1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4375 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Anregung U< Anregung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_27Undervoltage1/PTUV1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4376 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Auslösung U> Auslösung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_59Overvoltage1/PTOV1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4377 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Anregung U> Anregung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_59Overvoltage1/PTOV1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4378 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Auslösung U>> Auslösung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_59Overvoltage1/PTOV2.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4379 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Anregung U>> Anregung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_59Overvoltage1/PTOV2.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4380 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Auslösung U> Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_59Overvoltage1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4381 | 30
F0x | 7Sxxx | Spannungsschutz Anregung U> Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_59Overvoltage1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4382 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Auslösung f> Auslösung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81OverfrequA1/A_PTOF1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4383 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Anregung f> Anregung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81OverfrequA1/A_PTOF1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4384 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Auslösung f> Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81OverfrequA1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4385 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Anregung f> Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81OverfrequA1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4386 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Auslösung f< Auslösung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81UnderfrequA1/A_PTUF1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4387 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Anregung f< Anregung | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81UnderfrequA1/A_PTUF1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4388 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Auslösung f< Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81UnderfrequA1/PTRC1.Op.general |  |  | * | 250 | xxx | 4389 | 30
F0x | 7Sxxx | Frequenzschutz Anregung f< Sammelmld | KOM | GEH | EM | JxxPTS1_81UnderfrequA1/PTRC1.Str.general |  |  | * | 250 | xxx | 4390 | 30
F0x | 7Sxxx | ETH-BB-2FO Kanal Lebenszeichen | KOM | GEH | EM | JxxMod2_Channel1/LCCH1.ChLiv.stVal |  |  | * | 250 | xxx | 4391 | 30
F0x | 7Sxxx | Uhrzeit Störung | KOM | GEH | EM |  |  |  | * | 250 | xxx | 4392 | 30
F0x | 7Sxxx | Uhrzeit sync. Fehler | KOM | GEH | EM |  |  |  | * | 250 | xxx | 4393 | 30
F0x | 7Sxxx | Geräteanlauf | KOM |  | EM |  |  |  | * | 250 | xxx | 4394 | 30
F0x | 7Sxxx | SZG-Lifekontakt (Gerätestörung) | KOM | GEH | BM | [5 empty] | xxx | 4386 | 30

## Netzbaustein_RTU
Messwertübertragung aus Netzbausteinen über Modbus-RTU | [7 empty] | Schnittstellentyp |  | elektrisch
RS485
9600
1
Anlagenteil | Gerätebezeichnung | Prozessvariable | Zustand + | Zustand + | Prozesstyp | GA | Geräteadresse | ASDU | IOA | IEC104:Typ
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert IL1 |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8203 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert IL2 |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8204 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert IL3 |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8205 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert IN |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8206 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert UL1-N |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8207 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert UL2-N |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8208 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert UL3-N |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8209 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert UL1-L2 |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8210 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert UL2-L3 |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8211 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert UL3-L1 |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8212 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert P ges |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8213 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert S ges |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8214 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Messwert Q ges |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8215 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | Leistungsfaktor |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8216 | 13
Fxx | NetzBst._Trafo_01 | frequenz |  |  | MW | * | 1 | xxx | 8217 | 13